O P E R A T       W O D N O P R A W N Y

na likwidację urządzeń wodnych – odcinka rowu służącego odwodnieniu pasa drogowego,

na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, 
a także na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie do ziemi wód opadowo -roztopowych, 
realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec – Będziemyśl - Dąbrowa polegająca na budowie chodnika w m. Olchowa”

Lokalizacja:  		droga powiatowa nr 1336R

Olchowa, działki nr 631/2, 1044, 1051/8

Inwestor:	  	Powiat Ropczycko-Sędziszowski

ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

Opracował:		Krzysztof Wilk		upr. bud. PDK/0089/POOK/03

maj 2017 r.

SPIS TREŚCI:

I.	Część opisowa operatu wodnoprawnego	3

1. Dane inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.	3

2. Określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód	3

3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.	4

4. Obowiązki wnioskodawcy w stosunku do osób trzecich.	5

5. Opis i podstawowe parametry urządzeń wodnych, miejsca odprowadzenia wód opadowo-roztopowych	5

6. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6

7. Podanie ilości wód opadowo-roztopowych dla odcinka drogi i elementów odwodnienia	6

8. Charakterystyka odbiorników wód	10

9. Ustalenia wynikające z korzystania wód regionu wodnego	11

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne i formy ochrony przyrody	12

11. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach	14

12. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych	15

13. Wnioski	15

14. Uwagi.	16

II.     Część graficzna operatu wodnoprawnego

1. Orientacja								skala 1:50000

2. Plan sytuacyjny 							skala 1:1000

3. Wyloty kanalizacji deszczowej					skala 1:25

## Część opisowa operatu wodnoprawnego

### 1. Dane inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Instytucją ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.

### 2. Określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji wymaganej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne do przedłożenia wraz z wnioskiem dla uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – odcinka rowu służącego odwodnieniu pasa drogowego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, a także na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie do ziemi wód opadowo - roztopowych (zgodnie z art. 37 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit c PW) na terenie działek nr 631/2, 1044 i 1051/8 w Olchowej w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec – Będziemyśl - Dąbrowa polegająca na budowie chodnika w m. Olchowa”. Operat wodnoprawny opracowano w zakresie wynikającym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2012 r., poz.145).

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym, w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Inwestycja nie narusza istniejącego stanu odnośnie sposobu zagospodarowania terenu.

W ramach w/w inwestycji projektowane jest wykonanie poszerzenia bitumicznej nawierzchni  drogi oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. W związku z utwardzeniem nawierzchni konieczne jest wykonanie odwodnienia wgłębnego. Projektuje się w tym zakresie wprowadzenie wód opadowo roztopowych do gruntu za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej oraz istniejącego wylotu przepustu.

Lokalizacje wnioskowanych urządzeń wodnych i tym samym miejsc wprowadzenia wód opadowo-roztopowych do gruntu, zostały szczegółowo opisane dalej za pomocą współrzędnych geograficznych, a także określone w części graficznej.

### 3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Opisane wcześniej urządzenia wodne: likwidowany rów odwadniający teren drogi zlokalizowany jest na działkach nr 631/2 i 1051/8 w Olchowej, projektowany wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany zostanie na działce nr 631/2 w Olchowej. Szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do ziemi wód opadowo–roztopowych odbywać się będzie projektowanym wylotem na działce nr 631/2 oraz wylotem już istniejącym na działce nr 1044. Wymienione wyżej działki obejmują również teren  oddziaływania tego szczególnego korzystania.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód tj. wprowadzania wód opadowo-roztopowych do rowu po prawej stronie drogi powiatowej (dz. nr 631/2) oraz drogi gminnej (dz. nr 1044) obliczono wzorem Fischera (za Adamskim W., Modelowanie systemów oczyszczania wód, PWN Warszawa 2002):

Lm = 0,03 x Vp x B^2 / Dhp   	[m]

gdzie : Vp – średnia prędkość wody w cieku 	Vp=0,5 m/s

B – szerokość zwierciadła wody		B=0,4 m

Dhp – współczynnik dyspersji poprzecznej:		Dhp = 0,2 x Vp x H

H – głębokość cieku				H=0,2 m

Dhp=0,02 m2/s

Lm=0,12 m

Ponieważ zasięg oddziaływania nie zależy od ilości przepływającej wody, lecz od parametrów samego cieku, a te odbiorniki są do siebie podobne zasięg oddziaływania urządzeń wodnych oraz korzystania z wód obejmuje działki wymienione wcześniej, tj. nr 631/2 i 1044 w Olchowej.

Właścicielem działki drogi powiatowej nr 631/2 w Olchowej, czyli terenu, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja jest Inwestor, czyli Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce. Właścicielem działki nr 1051/8, stanowiącej również pas drogi powiatowej jest Gmina Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, natomiast zarządcą Szkoła Podstawowa w Olchowej, Olchowa 3, 39-127 Będziemyśl. Działka nr 1044, gdzie nie planuje się robót budowlanych, natomiast znajduje się na niej istniejący wylot stanowi Mienie Komunalne Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce.

Szczegółowe lokalizacje wylotów, a tym samym miejsc wprowadzenia wód do gruntu podane zostały w punkcie 5.1 niniejszego operatu. Wylotami będą odprowadzane wody, które dotychczas spływały z terenu pasa drogowego i terenów sąsiednich powierzchniowo, częściowo infiltrując w podłoże.

W związku z realizacją opisanej wcześniej inwestycji sposób użytkowania analizowanego terenu nie ulegnie zmianie.

Charakter wnioskowanego wykorzystania wód nie wymaga stosowania urządzeń pomiarowych, ani znaków żeglugowych.

### 4. Obowiązki wnioskodawcy w stosunku do osób trzecich.

Obowiązkiem wnioskodawcy względem osób trzecich będzie ochrona przed zanieczyszczeniem oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych, aby sprawność odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z terenu drogi powiatowej i wprowadzania ich do gruntu nie została zakłócona.

### 5. Opis i podstawowe parametry urządzeń wodnych, miejsca odprowadzenia wód opadowo-roztopowych

5.1 Lokalizacja urządzeń wodnych

Likwidowany odcinek rowu odwadniającego korpus drogowy znajduje się po prawej stronie drogi powiatowej nr 1336R na działkach nr 631/2 i 1051/8 w Olchowej. Współrzędne geograficzne jego początku to: N:50°3’20,70”, E:21°45’26,43”, zaś końca: N:50°3’17,14”, E:21°45’42,16”.

Wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane będą: projektowany (po prawej stronie drogi powiatowej nr 1336R) na działce nr 631/2 w Olchowej o współrzędnych geograficznych: N:50°3’20,70”, E:21°45’26,43”, zaś istniejący (po prawej stronie drogi gminnej) na działce nr 1044 w Olchowej o współrzędnych geograficznych: N:50°3’19,13”, E:21°45’36,37”.

5.2 Opis wykonania urządzeń wodnych

Likwidacja rowu zostanie przeprowadzona poprzez jego zasypanie gruntem. Funkcję odwodnienia pasa drogowego przejmie projektowana kanalizacja deszczową, która nie jest urządzeniem wodnym.

Wody opadowo roztopowe z terenu drogi powiatowej: asfaltowej jezdni, chodnika z betonowej kostki brukowej oraz częściowo terenu nieutwardzonego poprzez system wpustów z osadnikami będą wprowadzane do studni kanalizacji deszczowej, a następnie za pośrednictwem projektowanego wylotu lub wylotu istniejącego do gruntu.

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu drogowego należy wykonać jako rurę PEHD DN400 z betonową ścianką czołową. Rzędna wysokościowa wylotu wyniesie

237,40 m n.p.m. Szczegóły podano w dokumentacji rysunkowej.

Istniejący wylot (rura betonowa) ma średnicę 600 mm i znajduje się na wysokości 237,60 m n.p.m.

5.3 Lokalizacja miejsc odprowadzenia (zrzutu) wód opadowo-roztopowych

Szczególne korzystanie z wód polegać będzie na wprowadzaniu do gruntu (za pomocą projektowanego i istniejącego wylotu) wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni drogi powiatowej w miejscowości Olchowa. Miejsca wprowadzenia wód są tożsame z lokalizacją urządzeń wodnych tj. wylotów i podane zostały wcześniej w punkcie 5.1 niniejszego operatu.

### 6. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody wprowadzane za pomocą studni chłonnych do gruntu to wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu pasa drogi powiatowej. W związku z powyższym mogą pojawić się w nich zanieczyszczenia spowodowane użytkowaniem wspomnianych powierzchni.

### 7. Podanie ilości wód opadowo-roztopowych dla poszczególnych elementów odwodnienia

A. Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych

a) Obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o niżej podane wzory:

Określenie natężenia deszczu miarodajnego

q = A / t(2/3)   dm³/(s*ha)

gdzie:

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz średniej rocznej wysokości opadu [-] – przyjęto A = 470 (dla wysokości opadu do h = 800 mm/rok i prawdopodobieństwa p = 100%),

t – czas trwania deszczu [min] – przyjęto deszcz ulewny o czasie t = 10 min.

q= 101,3  dm³/(s*ha)

t – czas trwania deszczu [min] – przyjęto deszcz ulewny o czasie t = 60 min.

qh= 30,7  dm³/(s*ha)

Określenie ilości spływu w czasie deszczu miarodajnego:

Q = φ x q x (ψ1 x F1 + ψ2 x F2 + ψ3 x F3)   dm³/s

gdzie: φ – współczynnik zmniejszający wielkości rocznych opadów 	φ=1

q – natężenie deszczu miarodajnego l/(s*ha)

ψ – współczynnik spływu wód opadowych:

- dla pow. jezdni drogi ψ1=0,9

- dla pow. chodników ψ2=0,8

- dla pow. niezabudowanych, gruntowych ψ3=0,1

F – powierzchnia zlewni

- dla wylotu na działce nr 631/2:

- dla pow. jezdni drogi asfaltowej F1 = 0,07 ha,

- dla pow. chodników z kostki betonowej F2 = 0,04 ha,

- dla pow. nieutwardzonych, gruntowych F3 = 0,01 ha,

- dla wylotu na działce nr 1044:

- dla pow. jezdni drogi asfaltowej F1 = 0,6 ha,

- dla pow. chodników z kostki betonowej F2 = 0,01 ha,

- dla pow. nieutwardzonych, gruntowych F3 = 2,0 ha.

Określenie maksymalnej godzinowej ilości wód opadowych:

Qmh = φ x qh x Σ(ψi x Fi)   m³/h

Określenie średniej rocznej ilości wód opadowych:

Qr = H x φ x Σ(ψi x Fi)

gdzie: H – wysokość rocznych opadów na danym terenie [m]	H=0,8 m

Określenie średniej dobowej ilości wód opadowych:

Qd = Qr / Td

gdzie: Td – średnia ilość dni z opadami w ciągu roku 	Td=120

Określenie maksymalnej rocznej ilości wód opadowych:

Qmr = Hm x φ x Σ(ψi x Fi)   m³/rok

gdzie: Hm – maksymalna wysokość rocznych opadów na danym terenie [m]	H=1,05 m

b) Charakterystyczne ilości wód opadowych obliczone jako miarodajne dla poszczególnych wylotów

- dla wylotu na działce nr 631/2:

- ilość spływu w czasie deszczu miarodajnego: Q = 9,7 dm³/s,

- maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: Qmh = 10,6 m³/h,

- średnia roczna ilość wód opadowych: Qr = 768,0 m³/rok,

- średnia dobowa ilość wód opadowych: Qd = 6,4 m³/dobę,

- maksymalna roczna ilość wód opadowych: Qmr = 1008,0 m³/rok,

- dla wylotu na działce nr 1044:

- ilość spływu w czasie deszczu miarodajnego: Q = 75,8 dm³/s,

- maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: Qmh = 82,7 m³/h,

- średnia roczna ilość wód opadowych: Qr = 5984,0 m³/rok,

- średnia dobowa ilość wód opadowych: Qd = 49,9 m³/dobę,

- maksymalna roczna ilość wód opadowych: Qmr = 7854,0 m³/rok.

B. Określenie stanu i składu wód opadowo-roztopowych oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania

Odpływy wód opadowych charakteryzują się dużą zmiennością przepływów. Ich istotną cechą jest także nierównomierność zrzutu ładunków zanieczyszczeń w jednostce czasu. Odpływy te zależą od wielu czynników, wśród których można wyróżnić:

- charakterystyki opadów jako nośnika zanieczyszczeń,

- odprowadzalników jako elementu transportującego,

- rodzaju i skuteczności urządzeń oczyszczających te wody,

- charakteru zlewni.

Zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800) odprowadzane w ramach zadania inwestycyjnego wody opadowo-roztopowe nie wymagają oczyszczania na podstawie cytowanego poniżej § 21. ust.2 niniejszego rozporządzenia.

„§21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.”

Odnosząc powyższe zapisy do analizowanej inwestycji należy stwierdzić, że:

- droga powiatowa posiada klasę Z, czyli niższą niż przywołana klasa G,

- powierzchnie zielone w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie mieszczą się w zakresie powierzchni, z których wody wymagałyby oczyszczania.

W związku z powyższym, zgodnie z § 21 ust. 2 w/w rozporządzenia wody opadowe i roztopowe pochodzące z rozpatrywanych powierzchni nie muszą zostać poddane oczyszczeniu.

Wody opadowo-roztopowe z rozpatrywanych powierzchni wprowadzane do gruntu nie będą przekraczać dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Dopuszczalne do zrzutu stężenia zanieczyszczeń:

- Zawiesina ogólna 			-	do 100 mg/dm3

- Węglowodory ropopochodne 	-	do 15 mg/dm3

Przyjęte rozwiązania należy uznać za poprawne.

C. Określenie niezbędnych wymiarów i sprawdzenie istniejących wymiarów urządzeń wodnych:

Woda wypływać będzie kolektorami o średnicach: D400 i D600 mm

Dane do doboru średnicy kolektora:

i – spadek cieku (przyjęto minimalny spadek przewodu wylotu kolektora lub przepustu dla różnych średnic)	dla D400 i=1,1 %, 	dla D600 i=1,5 %,

Dopuszczalny przepływ miarodajny sprawdzono w oparciu o branżowe nomogramy.

- dla D400 i=1,1 % 	Q=60 dm³/s,

- dla D600 i=1,5 %	Q=500 dm³/s

Porównanie otrzymanych z nomogramu wartości (podanych powyżej) z maksymalnymi wartościami obliczonymi dla deszczu miarodajnego (podanymi w tabeli 4) potwierdza, że projektowany wymiar wylotu, jak również średnica wylotu istniejącego są wystarczające do odprowadzenia wód opadowych. Odwodnienie drogi powiatowej zaprojektowano prawidłowo.

### 8. Charakterystyka odbiorników wód

Szczególne korzystanie z wód polegać będzie na wprowadzaniu wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni drogi powiatowej i terenu przyległego w miejscowości Olchowa do gruntu.

Odbiornikami wody będą odcinki rowów biegnących po prawej stronie wspomnianej drogi, o trapezowym przekroju, skarpach wysokości do 0,4 m i szerokości dna około 0,4 m. Dno i brzegi rowów porośnięte są trawą. Woda przepływać będzie wspomnianymi rowami okresowo (podczas opadów i roztopów).

### Sprawdzenie przepustowości odbiorników wód – rowu drogowego przy założeniu najmniejszych jego wymiarów:

Równanie ciągłości:

Q = F x kst x (F / Lu)^(2/3) x IE^(1/2)

gdzie:

F – pole pow. przekroju czynnego		F=0,25 m2

Lu – obwód zwilżony				Lu=1,4 m

kst – współczynnik chropowatości		kst=30

IE – spadek linii energii (równy i – spadek cieku)	IE=i=0,5%=0,005

Q = 0,25 * 30 * (0,25/1,4)^(2/3) * 0,005^(1/2)

Q=167,8 dm³/s

Obliczona przepustowość rowu (Q=167,8 dm³/s) jest znacznie większa od maksymalnej objętości wody wypływającej wylotem (Qm=75,8 dm³/s). Przekrój rowu jest wystarczający do przejęcia ilości wód wypływających projektowanym i istniejącymi wylotami.

### 9. Ustalenia wynikające z korzystania wód regionu wodnego

Rozpatrywany obszar na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja objęta niniejszym operatem wodnoprawnym położony jest w granicach administracyjnych miejscowości Olchowa, powiat ropczycko-sędziszwski, w zlewni rzeki Wisłoka.

Według ustaleń art. 3 ustawy Prawo wodne w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232 poz. 1953) odbiorniki wód opadowych, znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w regionie Górnej Wisły.

Na analizowanym obszarze obowiązują następujące ustalenia wynikające z:

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Wnioskowa inwestycja, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (M.P. Nr 49 z 2011 r. poz. 549) położona jest na obszarze: Dorzecza Wisły (region Górnej Wisły), zlewnia dopływów: rzeki Wisłoki.

Szczegółowe dane systemu JCWP:

Zlewnia rzeki Wisłoka – zlewnia potoku Bystrzyca (bez Budzisza) (kod PLRW20006218869), region wodny Górnej Wisły (GW0611), obszar Dorzecza Wisły (2000), ekoregion: Karpaty (Równiny Wschodnie), typ JCWP: Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, silnie zmieniona część wód, dla której celem środowiskowym jest dobry potencjał wód, ocena ryzyka: niezagrożona.

Szczegółowe dane systemu JCWPd:

Obszar nr 157 (kod PLGW2200157), ekoregion: Karpaty (Równiny Wschodnie), stan ilościowy i chemiczny wód: dobry, ocena ryzyka: niezagrożona.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarze chronionym i nie stoi w sprzeczności z zapisami wspomnianego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (M.P. Nr 49 z 2011 r. poz. 549).

- warunków korzystania z wód regionu wodnego:

Warunki korzystania z wód regionu wodnego określa „Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły”.

§17. ust.2) wspomnianego Rozporządzenia zezwala na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarze chronionym i nie stoi w sprzeczności z zapisami „Rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły”.

- planu zarządzania ryzykiem powodziowym:

Analizowany teren nie jest objęty Studium przeciwpowodziowym Wisłoki na ortofotomapie.

- planu przeciwdziałania skutkom suszy:

Dla analizowanego terenu nie ma opracowanego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Według danych RZGW w Krakowie rozpoczęto prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych:

Nie dotyczy, gdyż przedmiotem wniosku jest wprowadzenie dodatkowych wód opadowo-roztopowych, a nie ścieków komunalnych.

### 10. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne i formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie – przebudowa drogi powiatowej może mieć negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, a także na formy ochrony przyrody. Zgodnie z art. 132 Prawa wodnego poniżej rozważono wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne, a także formy ochrony przyrody.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe

Wykonanie urządzeń wodnych związanych z przedmiotową inwestycją oraz wprowadzenie wód opadowo – roztopowych do gruntu, wiąże się z możliwością powstania negatywnego oddziaływania, którymi mogą być:

- zmiany warunków hydrograficznych w otoczeniu inwestycji,

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.

Ilość wód, która zbierana będzie z terenu drogi gminnej jest zbyt mała, by móc istotnie wpływać na zmiany warunków hydrograficznych w otoczeniu inwestycji.

Ryzyko zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami może mieć charakter jedynie incydentalny, gdyż typowe zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni zlewni nie stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych – zgodnie z przywołanym wcześniej „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800). Odprowadzane w ramach zadania inwestycyjnego wody opadowo-roztopowe nie wymagają oczyszczania na podstawie cytowanego poniżej § 21. ust.2 niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wody opadowo – roztopowe z omawianej powierzchni utwardzonej będą kierowane na osadniki, które dodatkowo zmniejszą zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

- Zagrożenie wynikające z zanieczyszczenia lub uszkodzenia wpustów, przykanalików lub filtra studni powinno być skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednią organizację przeglądów eksploatacyjnych tych urządzeń, co najmniej 2 razy w roku.

- Wykonanie urządzeń wodnych po wyeliminowaniu opisanych wyżej zagrożeń nie będzie wywierało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe.

- Przyjęte rozwiązanie należy uznać za poprawne.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody podziemne

Wykonanie urządzeń wodnych związanych z przedmiotową inwestycją oraz wprowadzenie wód opadowo – roztopowych do gruntu, wiąże się z możliwością powstania negatywnego oddziaływania, którymi mogą być:

- zmiany warunków hydrologiczno-geologicznych w otoczeniu inwestycji,

- zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych szkodliwymi substancjami.

Ilość wód, która zbierana będzie z terenu drogi gminnej jest zbyt mała, by móc istotnie wpływać na zmiany warunków hydrologiczno-geologicznych w otoczeniu inwestycji.

Ryzyko zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami może mieć charakter jedynie incydentalny, gdyż typowe zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni zlewni nie stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych – zgodnie z przywołanym wcześniej „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800). Odprowadzane w ramach zadania inwestycyjnego wody opadowo-roztopowe nie wymagają oczyszczania na podstawie cytowanego poniżej § 21. ust.2 niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wody opadowo – roztopowe z omawianej powierzchni utwardzonej będą kierowane na osadniki, które dodatkowo zmniejszą zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych.

- Aby ograniczyć zagrożenie wynikające z zanieczyszczenia lub uszkodzenia wpustów, przykanalików lub kolektorów kanalizacji deszczowej należy dbać o regularne wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych tych urządzeń, co najmniej 2 razy w roku.

Przyjęte rozwiązanie należy uznać za poprawne.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na formy ochrony przyrody

- Zgodnie z art. 39 pkt 2 lit. a, znowelizowanej ustawy Prawo wodne należy stwierdzić, że wykonanie wymienionych wcześniej urządzeń wodnych nie jest sprzeczne z warunkami wynikającymi z utworzenia form ochrony przyrody, stref ochronnych zwierząt łownych lub ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880).

- Na obszarze projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

- Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na bytowanie zwierząt występujących na obszarze planowanego przedsięwzięcia, ponieważ jej lokalizacja znajduje się na terenie istniejącej drogi powiatowej.

- Teren inwestycji nie jest objęty szczególnymi formami ochrony przyrody (obszar NATURA 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.).

### 11. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Nie przewiduje się wystąpienia poważnych sytuacji awaryjnych w przypadku wykonywania przedmiotowych urządzeń wodnych jak również w trakcie jej późniejszej eksploatacji.

Zaprojektowane urządzenia zapewnią wprowadzanie do odbiorników wód opadowo-roztopowych o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń.

Z uwagi na powyższe nie przewiduje się ustalenia innych warunków korzystania z wód w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

- W celu dotrzymania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowo-roztopowych zaleca się, aby do urządzeń nie były włączone ścieki inne niż wody opadowo-roztopowe objęte niniejszym operatem wodnoprawnym, dlatego należy dokonywać stosownych kontroli i eliminować ewentualne nieprawidłowości w tym względzie. Aby ograniczyć zagrożenie wynikające z zanieczyszczenia lub uszkodzenia wpustów, przykanalików lub kolektorów kanalizacji deszczowej należy dbać o regularne wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych tych urządzeń, co najmniej 2 razy w roku.

W przypadku wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na jakość odprowadzanych wód opadowo-roztopowych należy podjąć natychmiastowe kroki zabezpieczające i zastosować odpowiednie procedury przewidziane w tym zakresie.

### 12. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

W opisywanym rozwiązaniu projektowym zastosowano osadniki w projektowanych studniach wpustowych lub rewizyjnych.

Zgromadzony w studniach osad, będzie usuwany za pomocą odpowiedniego do tych celów sprzętu i odtransportowywany na składowiska odpadów w celu ich utylizacji.

Tak samo należy postąpić z warstwą zanieczyszczonego filtra gruntowego w studniach chłonnych. Usuniętą warstwę należy zastąpić gruntem o takim samym uziarnieniu.

### 13. Wnioski

Zachowując warunki i obowiązki zawarte w niniejszym operacie wodnoprawnym wynikające z przepisów Prawa wodnego wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce na:

- likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu służącego odwodnieniu pasa drogowego drogi powiatowej nr  1336R na działkach nr 631/2 i 1051/8 w Olchowej. Współrzędne geograficzne jego początku to: N:50°3’20,70”, E:21°45’26,43”, zaś końca: N:50°3’17,14”, E:21°45’42,16”,

- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 631/2 w Olchowej przy drodze powiatowej nr  1336R o współrzędnych geograficznych: N:50°3’20,70”, E:21°45’26,43”,

- szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do gruntu wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni drogi powiatowej w miejscowości Olchowa. Miejsca wprowadzenia wód są tożsame z lokalizacją projektowanego wylotu na działce nr 631/2 oraz wylotu istniejącego na działce nr 1044. Współrzędne geograficzne miejsc wprowadzenia wód do gruntu to: N:50°3’20,70”, E:21°45’26,43” oraz N:50°3’19,13”, E:21°45’36,37”.

Łączna ilość wód opadowo – roztopowych wprowadzanych do gruntu wyniesie:

Maksymalna w czasie deszczu miarodajnego: Q  = 85,5 dm³/s

Maksymalna godzinowa: Qmh  = 93,3 m³/h

Maksymalna roczna: Qmr  = 8862,0 m³/rok

Średnia dobowa: Qd  = 56,3 m³/dobę

Średnia roczna: Qr = 6752,0 m³/rok

W odniesieniu do poszczególnych wylotów ilości te zostały wyszczególnione w punkcie 7 operatu.

Dopuszczalne stężenia:

- zawiesina ogólna 		do 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne	do 15 mg/l.

Ścieki odprowadzane do odbiornika nie mogą zawierać:

- odpadów stałych i ciał pływających.

### 14. Uwagi.

Charakter wnioskowanego wykorzystania wód nie wymaga stosowania urządzeń pomiarowych, ani znaków żeglugowych.

Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia drożności istniejącego układu odwodnienia drogi w czasie realizacji inwestycji.

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Wilk

upr. nr PDK/0089/POOK/03